## Лист1
ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЗА 2019 ГОД
Сетевая организация | № | Дата и время возникнования ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Дата и время включения оборудования | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникенования технологического нарушения | Характеристика обесточенных потребителей | Отключенная мощность, МВт | НедоОпуск, тыс. кВт*час | Отк. С неуспешным АПВ, АВР и (или) РПВ, РВР | Обесточение ТП
[11 empty] | ЛЭП | ТП
[11 empty] | 6-20 кВ | 6-10-20/0,4 кВ
[11 empty] | шт. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МУП г. Россоши "ГЭС" | 1. | 05.01.2020г.20:00 | 05.01.202г.21:30 | 05.01.202г.21:30. | П.С. "РЭАЗ 11010 ф. № 19-10 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.)) | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 4.47 | 905 |  | 8
| 2. | 18.05.2020г.21:45 | 18.05.2020г.22:20 | 18.05.2020г.22:20 | П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ ф. № 4-10 кВ | Повреждение ВЛ-10 кВ, вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №10-№11.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. | Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра) | М.К.Д., частный сектор, магазины. | 3.99 | 612.5 |  | 8
| 3. | 23.05.2020г.17:48 | 23.05.2020г.19:24 | 23.05.2020г.19:24 | П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ ф. № 8-6 кВ | Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра) | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.)) | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 6.1 | 768 |  | 19
| 4. | 07.06.20г. 03-50 час. | 07.06.20г. 22-05 час. | 07.06.20г. 22-05 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 14-10 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до ТП№129, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет. | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.)) | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 2.76 | 8096 |  | 11
МУП г. Россошь "ГЭС" | 5. | 12.06.20г. 18-15час. | 12.06.20г. 19-20 час. | 12.06.20г. 19-20 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 16-10 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.)) | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины. | 0.56 | 853 |  | 1
| 6. | 06.07.20г. 18-20 час. | 06.07.20г. 20-51 час. | 06.07.20г. 20-51 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 18-10 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от оп.№14 до ТП№162, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет. | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 3.4 | 1288 |  | 10
| 7. | 11.08.20г. 18-20 час. | 11.08.20г. 04-05 час. | 11.08.20г. 04-05 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 7-10 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№160 до ТП№128, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., магазины, аптеки, дет.сад. | 0.38 | 170 |  | 4
| 8. | 11.08.20г. 04-25 час. | 11.08.20г. 04-55 час. | 11.08.20г. 04-55 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. №19-10 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№130 до ТП№133, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 4.47 | 282 |  | 8
| 9. | 13.09.20г. 15-30 час. | 13.09.20г. 16-20 час. | 13.09.20г. 16-20 час. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 4-10 кВ | Межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1 , вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 0.39 | 765 |  | 8
| 10. | 06.10.20г. 22-57 час. | 07.10.20г. 01-33 час. | 07.10.20г. 01-33 час. | П.С. "Россошь" 110/10 кВ ф. № 10-6 кВ | Сбита опора ЛЭП — 6кВ Фидера №10 № 67 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством ) | Частный сектор, магазины, аптеки. | 3.35 | 1373 |  | 22
| 11. | 07.11.20г. 08-34 час. | 07.11.20г. 09-33 час. | 07.17.20г. 09-33 час. | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 26-6 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от оп.№46 до РТП-134, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 5.97 | 660.8 |  | 17
| 12. | 16.11.20г. 09-36 час. | 16.11.20г. 11-38 час. | 16.11.38г. 11-38 час. | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 4-6 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП-90 до оп.№32, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 4.09 | 976 |  | 22