## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за I квартал 2020 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1	МУП г. Россошь «ГЭС»	05.01.2020г.20:00	05.02.202г.21:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.