## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за II квартал 2020 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2	2	МУП г. Россошь «ГЭС»	18.05.2020г.21:45	18.05.2020г.22:20	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-10 кВ Ф№4 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №10-№11.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф№4 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
3	3	МУП г. Россошь «ГЭС»	23.05.2020г.17:48	23.05.2020г.19:24	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№8 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №10-№11.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№8 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-8 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
4	4	МУП г. Россошь «ГЭС»	07.06.2020г.03:50	07.06.2020г.22:05	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№14 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№160 до ТП№128, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от РТП№160 до ТП№128. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
5	5	МУП г. Россошь «ГЭС»	12.06.2020г.18:15	12.06.2020г.19:20	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№16 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до ТП№129, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до ТП№129. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.