## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за III квартал 2020 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	6	МУП г. Россошь «ГЭС»	06.07.2020г. 18:20	06.07.2020г. 20:51	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 10кВ Ф№18 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от оп.№14 до ТП№162, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от.№14 до ТП№162 Ф№18 — 10кВ П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
7	7	МУП г. Россошь «ГЭС»	11.08.2020г. 02:54	11.08.2020г. 04:05	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№7 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№160 до ТП№128, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от РТП№160 до ТП№128 фидера№7 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
8	8	МУП г. Россошь «ГЭС»	11.08.2020г. 04:25	11.08.2020г. 04:55	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение КЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№130 до ТП№133, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от РТП№130 до ТП№133 фидера№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
9	9	МУП г. Россошь «ГЭС»	13.09.2020г. 15:30	13.09.2020г. 16:20	Механическое воздействие на КЛ-10 кВ	Отключение КЛ — 10кВ Ф №4 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1 , вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от фидера№4 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.