## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за IV квартал 2020 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10	10	МУП г. Россошь «ГЭС»	06.10.2020г. 22:57	07.10.2020г. 01:33	Сбита опора ЛЭП — 6кВ Фидера №10 № 67	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№10 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие падения опоры с последующим соединением фаз в пролете опор№67-№68.Опора ЛЭП упала в результате механического воздействия передвижного грузоподъемного механизма.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством )	Произведена замена сбитой опоры ЛЭП 6 кВ и внеплановый осмотр ВЛ-10 кВФ№10 П.С. «Россошь 110/35/10/6 кВ»
11	11	МУП г. Россошь «ГЭС»	07.11.2020г. 08:34	07.11.2020г. 09:33	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 6кВ Ф№26 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от оп.№46 до РТП-134, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от оп.№36 до РТП-134 до оп.№32 Ф№26 — 10кВ П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
12	12	МУП г. Россошь «ГЭС»	16.11.2020г. 09:36	16.11.2020г. 11:38	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 6кВ Ф№4 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП-90 до оп.№32, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП-90 до оп.№32 Ф№4 — 6кВ П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.