## Лист1
ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЗА 2021 ГОД
Сетевая организация | № | Дата и время возникнования ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Дата и время включения оборудования | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникенования технологического нарушения | Характеристика обесточенных потребителей | Отключенная мощность, МВт | НедоОпуск, тыс. кВт*час | Отк. С неуспешным АПВ, АВР и (или) РПВ, РВР | Обесточение ТП
[11 empty] | ЛЭП | ТП
[11 empty] | 6-20 кВ | 6-10-20/0,4 кВ
[11 empty] | шт. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МУП г. Россошь "ГЭС" | 1. | 22.01.2021г. 12:43 | 22.01.2021г.16:46 | 22.01.2021г.16:46 | П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ ф. № 10-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на оп.№26. | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 9.345 | 2916 |  | 22
| 2. | 14.04.2021г.20:10 | 14.04.2021г.21:24 | 14.04.2021г.21:24 | П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ ф. № 14-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№149 до РТП№160. | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины. | 7.325 | 1133.1 |  | 10
| 3. | 20.04.2021г.19:40 | 20.04.2021г.22:50 | 20.04.2021г.22:50 | П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ ф. № 6-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие нарушения электрического контакта на оп.№7 в сторону ТП№118. | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 8.29 | 2736 |  | 15
| 4. | 09.06.2021г. 21-58. | 09.06.2021г. 23-35. | 09.06.2021г. 23-35. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 14-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№160 до ТП№128 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 7.325 | 1485.3 |  | 10
МУП г. Россошь "ГЭС" | 5. | 10.06.2021г. 10-15 | 10.06.2021г. 13-36. | 10.06.2021г. 13-36. | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. № 19-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины. | 5.963 | 2638.1 |  | 9
| 6. | 11.06.2021г. 20-40 | 11.06.2021г. 23-45 | 11.06.2021г. 23-45 | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 8-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие повреждения разрядников (РВО) и нарушения электрического контакта на оп.№1 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 12.368 | 2220 |  | 22
| 7. | 22.06.2021г. 13-33 | 22.06.2021г. 15-10 | 22.06.2021г. 15-10 | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 6-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№78 до оп.№Г1 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., магазины, аптеки, дет.сад. | 8.29 | 12528 |  | 15
| 8. | 02.07.2021г. 15-41 | 02.07.2021г. 18-28 | 02.07.2021г. 18-28 | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 8-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие повреждения опорно-штыревых изоляторов нп оп.№34 и пережогом проводов ВЛ-6 кВ в пролетах от оп.№34 до оп.№35 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 12.368 | 640 |  | 22
| 9. | 30.07.2021г. 02-28 | 30.07.2021г. 05-05 | 30.07.2021г. 05-05 | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. №14-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№94 до ТП№129 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 7.325 | 2060.6 |  | 10
| 10. | 08.09.2021г. 10-10 | 08.09.2021г. 10-55 | 08.09.2021г. 10-55 | П.С. "Россошь" 110/10 кВ ф. № 26-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на оп.№Д3 | Нарушение электрической изоляции | Частный сектор, магазины, аптеки. | 9.271 | 756 |  | 17
| 11. | 28.09.2021г. 20-46 | 29.09.2021г. 00-50 | 29.09.2021г. 00-50 | П.С. "Россошь" 110/10 кВ ф. № 26-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии №2 6 кВ на оп.№1 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 9.271 | 2732.8 |  | 17
| 12. | 18.10.2021г. 17-40 | 18.10.2021г. 18-35 | 18.10.2021г. 18-35 | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. №7-10 кВ | Межфазное К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП-90 до оп.№32, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 0.53 | 300.7 |  | 4