## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за I квартал прошлого 2021 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1	МУП г. Россошь «ГЭС»	22.01.2021г.12:43	22.01.2021г.16:46	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 6кВ Ф№10 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на оп.№26, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от оп.№26 до оп.№27. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.