## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за II квартал прошлого 2021 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2	2	МУП г. Россошь «ГЭС»	14.04.2021г.20:10	14.04.2021г.21:24	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№14 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№149 до РТП№160, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№149 до РТП№160. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
3	3	МУП г. Россошь «ГЭС»	20.04.2021г.19:40	20.04.2021г.22:50	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№6 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие нарушения электрического контакта на оп.№7 в сторону ТП№118.	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести верховой внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№6 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.