## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за III квартал прошлого 2020 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4	4	МУП г. Россошь «ГЭС»	09.06.2021г.21:58	09.06.2021г.23:35	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№14 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РТП№160 до ТП№128, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от РТП№160 до ТП№128. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
5	5	МУП г. Россошь «ГЭС»	10.06.2021г. 10:15	10.06.2021г.13:36	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
6	6	МУП г. Россошь «ГЭС»	11.06.2021г.20:40	11.06.2021г.23:45	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№26 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие повреждения разрядников (РВО) и нарушения электрического контакта на оп.№1.	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести верховой внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№26 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
7	7	МУП г. Россошь «ГЭС»	22.06.2021г. 13:33	22.06.2021г.15:10	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 6 кВ Ф №6 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№78 до оп.№Г1 , вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от фидера№6 от ТП№78 до оп.№Г1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
8	8	МУП г. Россошь «ГЭС»	02.07.2021г.15:41	02.07.2021г.18:28	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№8 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие повреждения опорно-штыревых изоляторов нп оп.№34 и пережогом проводов ВЛ-6 кВ в пролетах от оп.№34 до оп.№35	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести верховой внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№8 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
9	9	МУП г. Россошь «ГЭС»	30.07.2021г.02:28	30.07.2021г.05:05	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№14 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№94 до ТП№129, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№94 до ТП№129. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
10	10	МУП г. Россошь «ГЭС»	08.09.2021г.10:10	08.09.2021г.10:55	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 6кВ Ф№26 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на оп.№Д3, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от оп.№Д3 до оп.№Д4. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
11	11	МУП г. Россошь «ГЭС»	28.09.2021г.20:46	29.09.2021г.00:50	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ — 6кВ Ф№26 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии №2 6 кВ на оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии №1,№2 на участке от П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ до оп.№1. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.