## Лист1
ОБЪЕМ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЗА 2022 ГОД
Сетевая организация | № | Дата и время возникнования ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Дата и время включения оборудования | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникенования технологического нарушения | Характеристика обесточенных потребителей | Отключенная мощность, МВт | НедоОпуск, тыс. кВт*час | Отк. С неуспешным АПВ, АВР и (или) РПВ, РВР | Обесточение ТП
[11 empty] | ЛЭП | ТП
[11 empty] | 6-20 кВ | 6-10-20/0,4 кВ
[11 empty] | шт. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МУП г. Россошь "ГЭС" | 1. | 25.03.2022г. 18:30 | 25.03.2022г.21:15 | 25.03.2022г.21:15 | П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ ф. № 10-6 кВ | Повреждение ВЛ-6 кВ, вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №108-№109.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. | Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра) | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 1.647 | 2700 |  | 22
| 2. | 08.06.2022г.20:10 | 08.06.2022г.23:50 | 08.06.2022г.23:50 | П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ ф. № 19-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№130 до РТП№133. | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины. | 1.464 | 3850 |  | 10
| 3. | 23.06.2022г.14:30 | 23.06.2022г.20:00 | 23.06.2022г.20:00 | РТП №1 6/0,4 кВ ф. № 4-6 кВ «Х-З» | Повреждение ВЛ-6 кВ, вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №К-61-№К-62.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. | Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра) | частный сектор, магазины | 0.659 | 1584 |  | 16
| 4. | 28.06.2022г. 13-03. | 28.06.2022г. 16-47. | 28.06.2022г. 16-47. | П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ ф. № 22-6 кВ | Повреждение ВЛ-6 кВ, вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №К-1-№К-2.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. | Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра) | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 1.647 | 2688 |  | 20
МУП г. Россошь "ГЭС" | 5. | 29.06.2022г. 14-34. | 29.06.2022г. 15-32. | 29.06.2022г. 15-32. | П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ ф. № 26-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке отД-1 до ТП№224 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины. | 1.427 | 634 |  | 21
| 6. | 17.08.2022г. 11-40 | 17.08.2022г. 14-15 | 17.08.2022г. 14-15 | РТП №1 6/0,4 кВ ф. № 6-6 кВ «Радуга» | Повреждение ВЛ-6 кВ, вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №64-№65-№66.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. | Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра) | М.К.Д., частный сектор, магазины | 0.439 | 496 |  | 5
| 7. | 23.08.2022г. 15-15 | 23.08.2022г. 19-30 | 23.08.2022г. 19-30 | РТП №1 6/0,4 кВ ф. № 6-6 кВ «Радуга» | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№37 до оп.№52 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д.,частный сектор, магазины | 0.439 | 816 |  | 5
| 8. | 15.09.2022г. 13-12 | 15.09.2022г. 16-20 | 15.09.2022г. 16-20 | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 4-6 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от оп.№32 до ТП№90 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 0.878 | 1200 |  | 17
| 9. | 24.09.2022г. 02-48 | 24.09.2022г. 04-00 | 24.09.2022г. 04-00 | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. №14-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№160 до ТП№128 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., частный сектор, магазины, аптеки, дет.сад. | 0.366 | 315 |  | 10
| 10. | 03.10.2022г. 16-50 | 03.10.2022г. 17-29 | 03.10.2022г. 17-29 | П.С. "РЭАЗ" 110/10 кВ ф. №4-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ» до оп.№1 | Нарушение электрической изоляции | М.К.Д., магазины, аптеки, дет.сад. | 1.464 | 682 |  | 12
| 11. | 22.11.2022г. 06-22 | 22.11.2022г. 06-30 | 24.11.2022г. 11-10 | П.С. "Россошь" 110/35/10/6 кВ ф. № 17-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «Россошь» до оп.№1 | Нарушение электрической изоляции | Главный водозабор | 0.091 | 8 |  | 1
| 12. | 27.11.2022г. 11-15 | 27.11.2022г. 14-15 | 27.11.2022г. 14-15 | РТП №1 6/0,4 кВ ф. № 4-6 кВ «Х-З» | Повреждение ВЛ-6 кВ, вследствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №К-61-№К-61а.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Частный сектор, | 0.659 | 864 |  | 16
| 13. | 31.12.2022г. 05-25 | 31.12.2022г. 07-45 | 31.12.2022г. 07-45 | П.С. «РЭАЗ» 110/10 кВ ф. № 18-10 кВ | Произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП-176 до ТП-190 | Нарушение электрической изоляции | Частный сектор, | 0.549 | 918 |  | 13