## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за II квартал 2022 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2	2	МУП г. Россошь «ГЭС»	08.06.2022г.20:10	08.06.2022г.23:50	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№130 до ТП№133, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№130 до ТП№133. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
3	3	МУП г. Россошь «ГЭС»	23.06.2022г.14:30	23.06.2022г.20:20	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№4 «Х-З» РП№1-6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №61-№62.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№4 «Х-З» РП№1-6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
4	4	МУП г. Россошь «ГЭС»	28.06.2022г.13:03	28.06.2022г.16:47	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№22 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №К-1-№К-2. Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№22 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ . По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
5	5	МУП г. Россошь «ГЭС»	29.06.2022г.14:34	29.06.2022г.15:32	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 6кВ Ф№26 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от оп.№Д-1 до ТП№224, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 6кВ Ф№26 на участке от оп.№Д-1 до ТП№224. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.