## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за III квартал 2022 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	6	МУП г. Россошь «ГЭС»	17.08.2022г. 11:40	17.08.2022г. 14:15	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№6 «Радуга» РП№1-6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №64-№66.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№6 «Радуга» РП№1-6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
7	7	МУП г. Россошь «ГЭС»	23.08.2022г. 15:15	23.08.2022г. 19:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 6кВ Ф№6 «Радуга» РП№1-6/0,4 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от ТП№37 до оп.№52, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 6кВ Ф№6 «Радуга» на участке от ТП№37 до оп.№52. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
8	8	МУП г. Россошь «ГЭС»	15.09.2022г. 13:12	15.09.2022г. 16:20	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 6кВ Ф№4 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 6 кВ на участке от оп.№32 до ТП№90, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 6 кВ на участке от оп.№32 до ТП№90, Ф№4 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
9	9	МУП г. Россошь «ГЭС»	24.09.2022г. 02:48	24.09.2022г. 04:00	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф №14 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№160 до ТП№128 , вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 10 кВ Ф№14 на участке от от ТП№160 до ТП№128. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.