## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за IV квартал 2022 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10	10	МУП г. Россошь «ГЭС»	03.10.2022г. 16:50	03.10.2022г. 17:29	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№4 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 10кВ Ф№4 от П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ до оп.№1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
11	11	МУП г. Россошь «ГЭС»	22.11.2022г. 06:22	22.11.2022г. 11:10	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№17 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ до оп.№1 вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии КЛ — 10кВ Ф№17 на участке от П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ до оп.№1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
12	12	МУП г. Россошь «ГЭС»	27.11.2022г. 11:15	27.11.2022г. 14:15	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№4 «Х-З» РП№1-6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №К61-№К61а. Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№6 «Х-З» РП№1-6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
13	13	МУП г. Россошь «ГЭС»	31.12.2022г. 05:25	31.12.2022г. 07:45	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№18 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ТП№176 до ТП№190, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 10кВ Ф№18 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ от ТП№176 до ТП№190 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.