## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за I квартал 2023 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1	МУП г. Россошь «ГЭС»	26.01.2023г.11:15	26.01.2023г.15:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№8 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие повреждения опоры линии электропередач грузовым транспортным средством	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие транспортным средством )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№8 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ . По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
2	2	МУП г. Россошь «ГЭС»	06.02.2023г.23:30	07.02.2023г.00:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от ПС «РЭАЗ»110/10 кВ до РП№130, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ПС «РЭАЗ»110/10 кВ до РП№130. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
2	3	МУП г. Россошь «ГЭС»	09.03.2023г.23:30	10.03.2023г.00:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( Несоблюдение сроков,невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств))	Отключение ВЛ — 10кВ Ф№14 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» на проходных изоляторах 10 кВ на участке от ТП№16 до ТП№124, вызванное в следствие коррозии и ослабления болтового механического соединения	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф№14 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ . По результатам осмотра ВЛ-10 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.