## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за II квартал 2023 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4	4	МУП г. Россошь «ГЭС»	05.04.2023г. 02:41	05.04.2023г.03:25	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 до оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 до оп.№1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
5	5	МУП г. Россошь «ГЭС»	22.04.2023г.11:08	22.04.2023г.12:00	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№6 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие несогласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при земляных работах)	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от ТП№48 до РП№1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
6	6	МУП г. Россошь «ГЭС»	28.05.2023г.04:07	28.05.2023г.05:28	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№4 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 до оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 до оп.№1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
7	7	МУП г. Россошь «ГЭС»	18.05.2023г.04:35	18.05.2023г.05:30	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№7 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от РП№160 до ТП№128, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от РП№160 до ТП№128. По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.