## Лист1
Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС» / Дата возникновения события за III квартал 2023 года / Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС» / Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5). / Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8	8	МУП г. Россошь «ГЭС»	14.07.2023г. 01:40	14.07.2023г. 02:25	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№19 П.С. «РЭАЗ»110/10 кВ произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз «А» и «С» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 до оп.№1, вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии на участке от П.С. «РЭАЗ»110/10 до оп.№1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
9	9	МУП г. Россошь «ГЭС»	09.08.2023г. 03:11	09.08.2023г. 10:09	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.))	Отключение КЛ — 10кВ Ф№17П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине однофазного К.З. при пробое фазы «А» на «ЗЕМЛЯ» кабельной линии 10 кВ на участке от П.С. «Россошь» до оп.1 вызванное в следствие изменения свойств материалов в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 лет.	Нарушение электрической изоляции	Выполнить испытания повышенным напряжением силовой кабельной линии 10кВ от П.С. «Россошь» до оп.1 . По результатам измерения устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной схеме работы оборудования.
10	10	МУП г. Россошь «ГЭС»	28.09.2023г. 04:15	28.09.2023г. 04:23	Невыявленные причины	Отключение КЛ-ВЛ — 6кВ Ф№6 П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ произошло по причине аварийного отключения МВ на П.С. «Россошь»110/35/10/6 кВ	Невыявленные причины	Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф№6 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ